- ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення міської ради

28.02.2011   № 32

- ПРОГРАМА

ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» НА 2011-2014 РОКИ

- Запоріжжя  2011

- ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ВОДОПРОВІДНО-

- КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ м. ЗАПОРІЖЖЯ

НА 2011-2014 РОКИ

| Найменування програми | Програма енергоресурсозбереження Комунального підприємства «Водоканал» на 2011–2014 роки. |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | Рішення виконавчого комітету міської ради від 02.03.2010 №54 «Про стан виконання Програм енергоресурсозбереження за 2009 рік». Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки (постанова КМУ від 01.03.10 №243) |
| Розробник Програми | Комунальне підприємство «Водоканал» |
| Відповідальна особа за виконання Програми | Генеральний директор КП «Водоканал». |
| Основні виконавці Програми | Відділи та виробничі підрозділи КП «Водоканал». |
| Основна мета Програми | Переведення господарства підприємства на енергозберігаючий шлях функціонування, суттєве скорочення витрат підприємства на енергозабезпечення, вивільнення коштів для їх залучення на покращення стану обладнання, його ефективності, підвищення надійності енергозабезпечення, покращення на цій основі якості надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню та іншим споживачам. |
| Строки реалізації Програми | 2011-2014 рр. |
| Найважливіші цільові показники | Скорочення споживання ПЕР у 2011-2014 рр. не менш ніж на 6 % від енергоспоживання 2009 року. |
| Головні заходи по забезпеченню виконання Програми | - Виконання мало витратних організаційних та технічних заходів, направлених на енерго- та ресурсозбереження; - Заміна фізично зношених трубопроводів води і каналізації; - Заміна морально застарілих насосів на нове енергоефективне устаткування з частотним регулюванням швидкості обертання; - Заміна старих світильників з лампами розжарювання на енергоефективні з лампами меншої потужності; - Організація систем контролю втрат на мережах водопроводу і каналізації ; - Встановлення теплових насосів; |
| Необхідні обсяги і джерела фінансування Програми | 2011 р.- 2 428,78 тис. грн. 2012 р.- 4 924,94 тис. грн. 2013 р.- 6 754,07 тис. грн. 2014 р.- 4 937,32 тис. грн. Джерела фінансування: власні кошти підприємства 6 828,47 тис.грн.; кошти обласного бюджету 9 016,64 тис.грн.; кошти міського бюджету 3 200,00 тис.грн. |
| Очікувані результати від виконання Програми | Загальна економія ПЕР за 2011 - 2014 р.р. буде становити: електроенергії - 5 103,64 тис. кВт*год; природного газу - 586,93 тис. куб.м.; всього - 2 518,15 т.у.п. У грошовому вимірі економія ПЕР буде складати (в цінах на 01.01 2010р.): 2011 р. – 798,02 тис. грн.; 2012 р. – 862,00 тис. грн.; 2013 р. – 2 022,87 тис. грн.; 2014 р. – 2 554,02 тис. грн.; Всього за період виконання Програми: 6 236,91 тис.грн. Максимальний термін окупності енергозберігаючих заходів, запропонованих в Програмі складає 7,9 років. При сталій тенденції до подорожчання енергоносіїв термін окупності може бути скорочений. |
| Періодичність контролю виконання Програми | Щоквартально |

ВСТУП

Комунальне підприємство «Водоканал» забезпечує питною водою населення, підприємства і організації м. Запоріжжя, а також Запорізького, Вільнянського і Новомиколаєвського районів, а також відводить та очищує побутові і частково – виробничі стоки промислових підприємств міста.

Дана програма є робочим документом Комунального підприємства «Водоканал» і направлена на забезпечення скорочення споживання енергоресурсів, підтримки робочого стану існуючого обладнання, подальшого технічного переоснащення та розвитку енергогосподарства підприємства на засадах підвищення енергоефективності його функціонування.

Наведені матеріали є добровільним відгуком колективу Комунального підприємства «Водоканал» на кризові явища останнього часу в роботі комунального сектору міста.

Виконання в сучасних умовах зазначених задач тісно пов’язане із застосуванням на підприємстві заходів з енергоощадності і раціональним використанням енергоресурсів.

- ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ»

Потреба в питній воді споживачів міста Запоріжжя і довколишніх населених пунктів в теперішній час задовольняється повністю.

Якість підготовки питної води і очищення стоків, що відводяться, знаходиться під постійним цілодобовим контролем лабораторій підприємства, обласної, міської та районних санепідемслужб, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища і відповідають діючим санітарним вимогам та стандартам.

Забезпеченість лічильниками холодної води (за станом на 01.01 2010 р.) складає:

установ міської бюджетної сфери  –  90 %;

аселення міста -

ста, який знаходиться в підпорядкуванні міськради -

рним вимогам та стандартам.

нтролем лабораторій підприємстжитлового фонду міста, який знаходиться в підпорядкуванні

міськради – 4,9  %

населення міста –  79 %.

На 01.01 2010р. заборгованість споживачів за надані послуги з водопостачання і водовідведення складала 161,1  млн. грн., з них найбільшими боржниками є:

підприємства міських теплових мереж         -            82,2 млн. грн.,

в т.ч. Концерн «МТМ»                                   -             46,7 млн. грн.,

населення  міста                                              -             61,6 млн. грн.

  - 1.1  Структура підприємства КП «Водоканал».

Загальна чисельність працюючих на підприємстві на 01.06.2010 р. складала    3382 особи.

Персонал КП  «Водоканал» обслуговує чотири споруди: Дніпровські водопровідні станції (ДВС-1, ДВС-2), Центральні очисні споруди (ЦОС-1, ЦОС-2), п’ять цехів по експлуатації водопровідних мереж і водопровідних насосних станцій ІІІ підйому (цехи №1,2,3,4,5), цех по експлуатації і ремонту мереж каналізації (цех МК), цех НКС, РБЦ, АТЦ, а також розподілений в інших виробничих підрозділах та службах.

Кожний цех відповідає за експлуатацію локальної системи водопроводу свого району.

Цехи НКС і МК здійснюють експлуатацію насосних станцій та водогонів каналізації міста.

Координують роботу аварійно-диспетчерські служби в цехах і центральна диспетчерська служба, яка розташована при управлінні.

  - 1.2  Робота водопровідних споруд,

магістральних водогонів і водопровідних мереж.

Місто має правобережну і лівобережну роздільні системи  водопостачання.

Приготування питної води здійснюється на двох Дніпровських водопровідних станціях – ДВС-1 і ДВС-2. Забір води проводиться з річки Дніпро.

Після очищення вода подається споживачам по магістральних водогонах і водопровідних мережах насосними станціями другого і третього підйомів.

Дніпровська водопровідна станція №1, продуктивністю 519,2 тис. куб. м. на добу, розташована на лівому березі річки Дніпро, забезпечує водою споживачів лівобережної частини міста, населені пункти Запорізького, Вільнянського, Новомиколаївського районів.

Дніпровська водопровідна станція №1 введена в експлуатацію в 1937 р. і вимагала реконструкції в цілях поліпшення якості очищення води і зниження в питній воді хлорорганічних з’єднань. Реконструкція цих споруд почалась в 2002 році за проектом ЄБРР, а закінчилася в 2007 році.

Потужність Дніпровської водопровідної станції ДВС-1 достатня для забезпечення водою споживачів міста і районів.

Розробляється ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) повторного використання промивних вод на ДВС-1, що дозволить використовувати до 30 тис. куб. м. води на добу без підйому з р. Дніпро.

Дніпровська водопровідна станція №2, продуктивністю 110 тис. куб. м. на добу, розташована на правому березі річки Дніпро.

Станція була побудована в 1970 році і призначена для забезпечення питною водою споживачів правобережної частини міста і сільських населених пунктів Запорізького району: Нижня Хортиця, Мар’ївка, Широке, Лукашево, Відрадне та ін.

Водопровідні очисні споруди  ДВС-2 також вимагають реконструкції в цілях вдосконалення процесу очищення води і зниження хлорорганічних з’єднань, яка була передбачена в перспективних планах розвитку підприємства.

Водопровідні насосні станції першого і другого підйомів, розташовані на територіях водопровідних очисних споруд: НС-І ДВС №1 – 2 шт., НС-І ДВС №2 – 1 шт., НС-ІІ ДВС №1 – 2 шт., НС-ІІ ДВС №2 – 1 шт.

Головні насосні станції третього підйому («Хортицька», «Павло-Кічкас», «Шевченко», «Леваневська») були побудовані на головних водоводах.

Устаткування насосних станцій розраховувалося на перспективу і не відповідає фактичному водоспоживанню. У зв’язку з цим проведені невідкладні роботи по установці насосно-силового устаткування меншої продуктивності із змінною частотою обертання і пристроями плавного пуску-зупинки на насосних станціях третього підйому «Павло-Кічкас», «Леваневська», «Хортицька», «Шевченко».

На розподільній водопровідній мережі є місцеві насосні станції підкачки в кількості 23 шт.: «Інтурист», «Космічна», «Лахті», «Соцгород», «Ювілейна», «Аеропорт», «ЦТП-4», «ЦТП-9», м. Вільнянськ, смт. Новомиколаєвка, «Лєжено», «Балабіно», «Кушугум», «Скворцово», «Лукашево», «Залізнична», «Бочарова», «Червона», «Південна», «Мокра», «Колективна», «8 Березня», «Історична».

На 01.07.2010 загальна протяжність водогонів і мереж водопроводу, які експлуатуються підприємством «Водоканал» складає 2521,63 км., з них:

- водогонів                                                                 -  589,7 км.

- вуличної водопровідної мережі                            - 1 662,0 км.

- внутрішньо-квартальної водопровідної мережі  -  269,93 км.

Велика частина водопроводів (до 60 %) була побудована у 1950 – 1970 роках із сталевих і чавунних труб, на яких спостерігається найбільша кількість аварій.

Головною причиною пошкоджень на сталевих та чавунних водопроводах є фізичний знос і корозія.

В 2002 році початі роботи по перекладанню аварійних ділянок водопроводів за проектом ЄБРР і замінено більш ніж  100 км (станом на 01.01.2010 р.).

В даний час КП «Водоканал» на власні кошти продовжує заміну водопровідних мереж за допомогою устаткування для безтраншейної заміни труб.

1.3  Робота каналізаційних споруд і мереж.

В місті функціонує централізована роздільна система каналізації, в яку поступають спільно побутові і частково промислові стоки від населення, суспільних установ і організацій, комунальних і промислових підприємств.

80 % населення підключено до централізованої мережі, яка складається з двох незалежних систем, обслуговуючих лівобережну і правобережну частини міста.

Очищення стічних вод проводиться на Центральних очисних спорудах – ЦОС – 1 та ЦОС – 2.

Центральні очисні споруди ЦОС – 1 були введені в експлуатацію в 1969 році. На очищення приймаються стоки лівобережної частини міста, які поступають по трьох напірних трубопроводах діаметрами 1000 мм, 1000 мм, 1400 мм і самопливному колектору діаметром 1600 мм.

Велика частина устаткування застаріла і фізично зношена.

В 2002 році за проектом ЄБРР почата реконструкція і розширення очисних споруд з доведенням повного біологічного очищення стічних вод до об’єму 280 тис. м3  на добу (збільшення потужності повного біологічного очищення на 80 тис. м3  на добу , додатково до існуючої – 200 тис. м3   на добу) і вдосконалення процесу обробки та утилізації осаду.

Центральні очисні споруди ЦОС -2, розташовані на правому березі річки Дніпро, зовні межі міста, були введені в експлуатацію в 1978 році. Середній об’єм стоків, що приймаються на очищення, складає 110 тис. м3  на добу.

На 01.07.2010 КП «Водоканал» експлуатує 923,13 км каналізаційних колекторів і мереж, у тому числі:

- головних колекторів                        - 238,4 км.

- вуличних мереж                               - 405,5 км.

- внутрішньо - квартальних мереж   - 279,23 км.

Колектори експлуатуються: в Орджонікідзевському районі з 1959 року, Шевченківському і Жовтневому районах з 1966 року, Комунарському і Заводському районах з 1967 року, Ленінському з 1971 року, ж/м «Південний» з 1986 року. У зв’язку з  тривалими термінами експлуатації 308 км колекторів і внутрішньо - квартальних мереж знаходяться в незадовільному стані через знос і корозію.

Робота каналізаційних насосних станцій полягає у перекачуванні стоків на очисні споруди (ЦОС- 1, ЦОС - 2). В процесі задіяні 43 каналізаційні насосні станції. Більше 50% каналізаційних насосних станцій експлуатується понад 25 років, насосно - силове устаткування, засувки і арматура мають значних знос і вимагають великих витрат на ремонти.

Устаткування має велику енергоємність і низький коефіцієнт корисної дії.

Продуктивність і тиск окремих встановлених насосів значно завищені і не відповідають фактичній потребі в перекачуванні стоків.

Через відсутність приводів змінної частоти при роботі насосів виникають значні перевитрати електроенергії, знижуються терміни експлуатації електродвигунів, відбуваються гідравлічні удари.

В 2004 році була реалізована програма за проектом ЄБРР по реконструкції восьми каналізаційних насосних станцій. Були змонтовані сучасні насосні агрегати з високим коефіцієнтом корисної дії і пристроями плавного пуску.

1.4  Роботи по обслуговуванню мереж водопроводу та каналізації і споруд на них.

Не дивлячись на складне фінансове становище підприємства, виконуються плани капітальних і попереджувальних ремонтів, що дозволяє при значному зносі мереж водопроводу і каналізації не допускати загального зростання кількості не усунених витоків.

Загальна протяжність мереж, які обслуговуються підприємством, складає :

- водопроводу            - 2521,63 км.

- каналізації               -    923,13 км.

з них вже потребують заміни (станом на 01.01.2010) близько 640 км водопроводу  і більш ніж 200 км каналізації.

- МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є скорочення споживання підприємством паливно - енергетичних ресурсів (ПЕР), зменшення витрат питної води на витоки з водогонів та на власні потреби для ведення технологічного процесу, підвищення ефективності енергоспоживання і раціонального використання, які забезпечать досягнення поставленої мети по скороченню ПЕР на  6 %  за період з 2011 по 2014 роки у порівнянні з базовим 2009 роком; покращення на цій основі загального економічного і технічного стану підприємства.

Головна мета та основні завдання Програми енергозбереження пов’язанні з переведенням господарства підприємства на енерго - та ресурсозберігаючий шлях функціонування і спрямовані на суттєве скорочення витрат підприємства на енергозабезпечення, вивільнення коштів для їх подальшого залучення на покращення стану обладнання, підвищення ефективності його роботи і надійності енергозабезпечення.

Основні завдання Програми:

- створення на підприємстві незалежних організаційних, фінансових, економічних та інших умов для розгортання робіт з енергоресурсозбереження, планомірно - поступового скорочення обсягів споживання ПЕР та витрат питної води;

- розробка першочергових  та невідкладних мало витратних і швидкоокупних заходів з енергозбереження та підвищення ефективності енергоспоживання;

- розробка організаційних заходів, спрямованих на наведення на підприємстві порядку в енерговикористанні, ліквідації безгосподарності, втрат енергії, випадків енергетичного марнотратства і т. і. ;

- створення умов для обов’язкового використання енергоощадного обладнання, технологій, матеріалів, приладів, тощо;

- розробка найбільш дієвих заходів з енергоресурсозбереження, підвищення ефективності енергоспоживання і раціонального використання, які забезпечать досягнення поставленої мети по скороченню на 6 % за 4 роки споживання ПЕР від втрат, та на власне споживання.

- НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

З точки зору надійності енергозабезпечення, загального технічного стану енергообладнання та ефективності енергоспоживання, основними проблемами підприємства КП «Водоканал» є:

-   значний рівень фізичного та морального зносу споруд, обладнання, водогонів та      каналізаційних колекторів;

-    більшість обладнання не відповідає сьогоднішнім вимогам з енергоефективності;

-  незабезпеченість сучасними лічильниками перекачки стоків на каналізаційних насосних станціях;

-    необхідність оновлення приладів зовнішнього та внутрішнього освітлення;

- необхідність заміни застарілих насосних агрегатів на агрегати з високим коефіцієнтом корисної дії, а електродвигунів - на двигуни в комплекті з перетворювачами частоти;

-   нестача власних фінансових ресурсів на заміни найбільш пошкоджених водогонів для  зменшення втрат питної води;

Як було зазначено вище, більшість споруд, обладнання та водогони експлуатуються понад 30 - 50 років. Обладнання має великий ступінь фізичного та морального зносу. Більшість обладнання не відповідає сьогоднішнім вимогам енергоефективності.  Сучасні тарифи на енергоносії потребують використання енергоефективного обладнання. Велика кількість насосних станцій, особливо каналізаційних, не обладнані приладами обліку.

Основний критерій у виборі устаткування – енергоефективність; використання насосних агрегатів з високим коефіцієнтом корисної дії, електродвигуни повинні бути укомплектовані перетворювачами частоти, які забезпечать можливість підтримувати заданий тиск води в напірних колекторах.

- ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ КП «ВОДОКАНАЛ» У 2006 - 2009 рр.

Дані про обсяги споживання основних видів ПЕР на підприємстві наведено в табл. 4.1- 4.9

Табл.4.1- Середньорічні обсяги споживання ПЕР КП "Водоканал"           за 2006-2009 роки

| № з/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | Середньорічні обсяги споживання ПЕР |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | У натуральних показниках | У вартісних показниках |
| 1 | Природний газ | 1156,68 тис.м3 | 1574,84 тис. грн. |
| 2 | Теплова енергія | 3658,50 Гкал | 1032,55 тис. грн. |
| 3 | Електроенергія | 102511,25 тис.кВт.год | 53644,95 тис. грн. |
| 4 | Тверде паливо (вугілля) | 208,16 т. | 131,46 тис. грн. з ПДВ |
| 5 | Паливно-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо) | Бензин-515,59 т.; ДП-514,02 т. | Бензин-2736,74 тис.грн. з ПДВ ДП – 2606,74 тис.грн. з ПДВ |

Табл. 4.2 - Обсяги споживання та питомі витрати електроенергії    у 2006-2009 рр.

| № з/п | Показники |  |  |  | Роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |
| Водопровід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1 | Відпуск води споживачам за рік, тис. м3 |  |  |  | 146327,18 |  |  | 139540,38 |  | 129725,19 |  | 121109,16 |  |  |  |
| 2 | Обсяги споживання електроенергії на підйом води споживачам, тис. кВт*год |  |  |  | 75 358,50 |  |  | 72 561,00 |  | 67 976,00 |  | 62 129,00 |  |  |  |
| 3 | Питомі витрати електроенергії на одиницю продукції, кВт*год/тис.м3 |  |  |  | 515 |  |  | 520 |  | 524 |  | 513 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Каналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропуск стоків за рік, тис. м3 |  |  |  | 74 827,50 |  |  | 72 509,90 |  | 68 080,70 |  | 60 653,90 |  |  |  |
| 2 | Обсяги споживання електроенергії, тис. кВт*год |  |  |  | 15 479,00 |  |  | 13 874,00 |  | 16 251,00 |  | 14 543,00 |  |  |  |
| 3 | Питомі витрати електроенергії на одиницю продукції, кВт*год/тис.м3 |  |  |  | 207 |  |  | 191 |  | 239 |  | 240 |  |  |  |
| 4 | Обсяги споживання електроенергії на біологічну очистку, тис. кВт*год |  |  |  | 18 046,50 |  |  | 20 198,00 |  | 18 901,00 |  | 14 728,00 |  |  |  |
| Табл. 4.3 - Річні обсяги споживання теплової енергії КП "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяги споживання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У натуральних одиницях (Гкал) |  |  |  |  |  | У грошових одиницях (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 рік |  | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |  |  | 2006 рік |  | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  |  |
| 3 432,00 |  | 4 020,00 | 3 555,00 | 3 627,00 |  |  | 367,14 |  | 906,07 |  | 1 093,92 |  | 1763,07 |  |  |
| Табл. 4.4 - Річні обсяги споживання природного газу КП "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяги споживання природного газу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У натуральних одиницях (тис.куб.м.) |  |  |  |  |  |  | У грошових одиницях (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 рік |  | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |  |  | 2006 рік |  | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  |  |
| 1243,47 |  | 1143,58 | 1135,21 | 1104,46 |  |  | 527,20 |  | 1188,08 |  | 1683,44 |  | 2900,65 |  |  |
| Табл. 4.5 - Річні обсяги споживання електричної енергії КП "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяги споживання електричної енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У натуральних одиницях (тис.кВт.год) |  |  |  |  |  |  | У грошових одиницях (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 рік |  | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |  |  | 2006 рік |  | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  |  |
| 108884,00 |  | 106633,00 | 103128,00 | 91400,00 |  |  | 39474,40 |  | 47439,00 |  | 62357,00 |  | 65309,40 |  |  |

Табл. 4.6 - Річні обсяги споживання твердого палива КП "Водоканал"

| Обсяги споживання твердого палива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У натуральних одиницях (т.) |  |  |  |  |  |  | У грошових одиницях (тис. грн.) |  |  |  |  |
| 2006 рік | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  |  | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |
| 229,00 | 211,50 |  | 248,85 |  | 143,30 |  |  | 111,23 | 126,58 | 139,34 | 148,67 |
| Табл. 4.7 - Річні обсяги споживання бензину КП "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяги споживання бензину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У натуральних одиницях (т.) |  |  |  |  |  |  | У грошових одиницях (тис. грн.) |  |  |  |  |
| 2006 рік |  | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |
| 524,60 |  | 549,20 |  | 534,17 |  | 454,40 |  | 2177,09 | 2702,06 | 3209,64 | 2858,20 |
| Табл. 4.8 - Річні обсяги споживання дизельного палива КП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяги споживання дизельного палива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У натуральних одиницях (т.) |  |  |  |  |  |  | У грошових одиницях (тис. грн.) |  |  |  |  |
| 2006 рік |  | 2007 рік |  | 2008 рік |  | 2009 рік |  | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |
| 513,90 |  | 531,10 |  | 529,07 |  | 482,00 |  | 2004,31 | 2602,39 | 3299,39 | 2520,86 |

За 4 останні роки (2006-2009) середньорічний рівень споживання ПЕР в КП«Водоканал» становив 39 426,02 т.у.п., а в базовому 2009 році 36 308,95 т.у.п.

Табл. 4.9 - Річні обсяги споживання ПЕР КП «Водоканал»

| № з/п | Найменування видів ПЕР, що споживаються | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ, т.у.п. | 1 442,43 | 1 326,55 | 1 316,84 | 1 281,17 |
| 2 | Теплова енергія, т.у.п. | 617,76 | 723,60 | 639,90 | 652,86 |
| 3 | Електроенергія, т.у.п. | 39 198,24 | 38 387,88 | 37 126,10 | 32 904,00 |
| 4 | Тверде паливо (вугілля),т.у.п. | 167,17 | 154,40 | 181,66 | 104,61 |
| 5 | Паливно-мастильні матеріали: Бензин, т.у.п. Дизпаливо, т.у.п. | 781,65 734,88 | 818,31 759,47 | 795,91 756,57 | 677,06 689,26 |
| 6 | Всього, т.у.п. | 42 942,13 | 42 170,20 | 40 816,97 | 36 308,95 |

В таблиці 4.10 наведені відомості про існуючі ціни на основні енергоносії на надання послуг з теплопостачання, які будуть необхідні для подальшого аналізу економічної ефективності впровадження заходів Програми.

| Табл. 4.10 - Відомості про існуючі ціни на основні енергоносії і тарифи на надання послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування енергоносія або послуги | Одиниця виміру | Середньорічне значення ціни енергоносія або тарифу на надання послуг, грн. (з ПДВ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Природний газ | Грн./1000 м3 | 423,98 | 1038,91 | 1482,93 | 2626,32 |  |
| 2 | Тверде паливо (вугілля) | Грн./т. | 485,70 | 598,50 | 610,00 | 1037,50 |  |
| 3 | Дизпаливо | Грн./л. | 3,90 | 4,90 | 6,18 | 5,23 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 4 | Бензин А-95 | Грн./л. | 4,15 | 4,92 | 5,83 | 6,29 |  |
| 5 | Електроенергія | Грн./кВт*год | 0,3521 | 0,4226 | 0,5888 | 0,7067 |  |
| 6 | Централізоване теплопостачання | Грн./Гкал | 106,97 | 225,39 | 307,71 | 486,10 |  |
| 7 | Водопостачання (питна вода) | Грн./куб.м. | 1,3140 | 1,7328 | 2,0436 | 3,2472 |  |
| 8 | Водовідведення (госпстоки) | Грн./куб.м. | 0,8844 | 1,1724 | 1,6728 | 2,2476 |  |

Всі технологічні об’єкти КП «Водоканал» оснащені приладами обліку паливно енергетичних ресурсів у такій відносній кількості:

- облік холодної води - 100 % ;

- облік пропущених стоків - 25 % ;

- облік спожитої електроенергії - 100 % ;

- облік спожитого природного газу - 100 % ;

Питома вага енергоносіїв у витратах КП «Водоканал» на 1 м3  на водопостачання і водовідведення (фактичні дані, %):

Табл. 4.11 - Питома вага енергоносіїв у витратах КП "Водоканал" на 1 м3  водопостачання і водовідведення (фактичні дані, %)

| 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,60 | 21,40 | 22,10 | 19,60 |

- ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ КП «ВОДОКАНАЛ»

За умови стабільного фінансового забезпечення впровадження енергоресурсозберігаючих заходів зниження споживання енергетичних ресурсів  за 4 роки на 6 % є цілком реальним завданням.

Вітчизняна та зарубіжна практика впровадження енергозберігаючих заходів свідчить, що основні резерви в скороченні споживання ПЕР в водопровідно - каналізаційному господарстві зосереджені в:

- системах теплопостачання будівель і опалення приміщень;

- системах зовнішнього та внутрішнього електричного освітлення;

- основному та допоміжному електрообладнанні, яке використовується на об’єктах водопровідно - каналізаційного господарства;

- зменшенні кількості випадків аварійних витоків (витрат) питної води, які викликаються розривами великих водогонів та водопровідних мереж;

- використання приладів обліку та контролю, автоматичного регулювання тепло- і електроспоживання;

- використанні засобів автоматичного регулювання в системі мереж водопроводу, на спорудах водопостачання та на каналізаційних насосних станціях ;

- використанні частотно - регульованих приводів на насосних станціях;

- використанні теплових насосів для опалення приміщень на каналізаційних насосних станціях та на центральних очисних спорудах ЦОС-1 та ЦОС-2;

- раціоналізації режимів роботи споруд;

- використанні альтернативних джерел енергії;

- утепленні будівель та споруд;

- повторному використанні промивних вод.

- ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕР НА ПІДПРИЄМСТВІ

Пріоритетними напрямками в енергозбереженні та енергоефективності для КП «Водоканал» є :

- заміна фізично зношених трубопроводів води і каналізації;

- заміна морально застарілих насосів на устаткування з частотним регулюванням швидкості обертання;

- заміна старих світильників з лампами розжарювання та Дуговими Ртутними Люмінесцентними лампами на енергоефективні світильники з енергозберігаючими лампами меншої потужності;

- організація автоматизованої системи контролю за тиском та гідравлічним режимом в мережах водопроводу;

- організація автоматизованої системи технічного обліку електроенергії на ДВС-1 та ДВС-2;

- встановлення теплових насосів на каналізаційних насосних станціях для опалення приміщень та кондиціювання повітря;

- встановлення теплових насосів на центральних очисних спорудах (ЦОС-1 та ЦОС-2) для потреб гарячого водопостачання та опалення приміщень;

- встановлення обладнання по переробці осаду стічних вод на біопаливо на ЦОС-2;

- будівництво цеху по спалюванню осаду стічних вод на ЦОС-1 після механічного зневоднення;

- технічне переоснащення та переведення в автоматичний режим роботи каналізаційних насосних станцій;

- повторне використання промивних вод на станціях підготовки води.

Перспективним заходом зі зменшення електроспоживання                     КП «Водоканал» вважає оснащення насосних станцій питної води високопродуктивними насосами, які обладнані устаткуванням для підтримки в автоматичному режимі тиску і подачі води.

КП «Водоканал» систематично займається енергозбереженням. Якщо в 2006 році загальне споживання електроенергії по підприємству складало 108,884 млн. кВт*год, то в 2009 році було спожито 91,400 млн. кВт*год. Зниження споживання електроенергії було досягнуте в результаті:

1) заміни на наносній станції ІІІ підйому «Шевченко» електродвигунів на насосних агрегатах на менш енергоємні;

2) заміни на наносній станції ІІІ підйому «Хортицька» електродвигунів на насосних агрегатах на менш енергоємні;

3) встановлення 2-х нових насосних агрегатів на ДВС-1 ІІ підйому    блок 2;

4) заміни насосних агрегатів на ДВС-1 ІІ підйому блок 1 та блок 2;

5) заміни насосних агрегатів на ДВС-2 ІІ підйому;

6) встановлення частотно - регульованих приводів на ДВС-2 на насосні агрегати насосної станції І-го підйому;

7) технічному переоснащенні та переведенню в автоматичний режим роботи двох каналізаційних насосних станцій: КНС-16 та КНС-37;

8) встановлення теплового насосу на КНС-21.

В 2004 році був реалізований проект ЄБРР по реконструкції 5-ти насосних станцій питної води і 8-ми насосних станцій каналізації. Були змонтовані сучасні насоси з високим коефіцієнтом корисної дії, використано електроустаткування з частотним регулюванням швидкості обертання і пристроями плавного пуску, що, окрім економії електроенергії, дало можливість підтримувати в автоматичному режимі заданий тиск в магістральних трубопроводах.

В 2005 році був обладнаний вузол дистанційного управління запірною арматурою на водогоні D - 600 мм по вул. Очаківській, що дає можливість диспетчеру регулювати тиск води на Південному житловому масиві і в Жовтневому районі.

- ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В МІСЬКОМУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА 2011-2014 рр.

Заходи з енергозбереження, які планується здійснити в КП «Водоканал» на протязі 2011-2014 років, наведено в табл. 7.1 і 7.2.

Табл.7.1.

Першочергові технічні та організаційні заходи КП «Водоканал» на   2011 р. по скороченню споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок енергозбереження, підвищення ефективності та раціонального використання енергоносіїв.

| № з/п | Назви енергоресурсозберігаючих заходів | Очікувана економія |  | Витрати, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тис. кВт*год | Тис. грн. |  |
| 1 | Подача води споживачам на н/ст.«Леваневська» в нічний час без підкачки насосними агрегатами (в період недохлорування води). | 102,82 | 70,55 | 0,00 |
| 2 | Подача води споживачам житлового масиву «Південний» на н/ст.«Леваневська» цілодобово без підкачки насосними агрегатами в період недохлорування води (будівництво перемички). | 151,58 | 125,81 | 300,00 |
| 3 | Подача води споживачам на н/ст. «Шевченко» в нічний час без підкачки насосними агрегатами (в період недохлорування води). | 71,40 | 48,98 | 80,00 |

Реалізація цих заходів дозволить зменшити електроспоживання на підприємстві в 2011 році на  325,80 тис. кВт.*год та заощадити близько   245,34 тис. грн.

| Табл.7.2 |  |  | Термін окуп-ності, років |  |  |  | 13 | 5,53 |  | 6,84 | 7,91 | 3,72 | 5,08 |  |  | 5,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Річний економічний ефект від впровад–ження енергозберігаючих заходів, тис. грн. |  |  |  | 12 | 220,00 |  | 250,00 | 263,00 | 63,98 | 113,89 |  |  | 47,56 |  | 225,43 |
| Організаційно-технічні заходи з енергоресурсозбереження КП "Водоканал" на 2011-2014 роки |  |  | Річна економія енергетич. ресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів, тис. т.у.п |  |  |  | 11 | 38,78 |  | 37,64 | 39,86 | 27,98 | 41,50 |  |  | 14,44 |  | 83,92 |
|  |  |  | Обсяги впровадження по роках в одиницях виміру. Обсяги фінансування |  | 2011-2014 |  | 10 | 966,02 |  | 1 710,00 | 2 080,00 | 2 шт./ 203,09 | 2 шт./ 266,78 |  |  | 2 шт./ 241,36 |  | 6 шт./ 711,23 |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 9 |  |  |  | Будів. мон.роб. 1 800,00 |  |  |  |  | 2шт./ 241,36 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  | 8 |  |  | Будів. мон.роб. 1 500,00 |  |  | 2 шт./266,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  | 7 |  |  | Розроб. проект. 210,00 | Розроб. проект. 280,00 | 2 шт./203,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  | 6 | 966,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Од. виміру |  | 5 | Тис. грн. |  |  |  | Тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очікувані джерела фінансування |  |  |  | 4 | Власні кошти |  |  |  | Власні кошти |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Місце впровадження |  |  |  | 3 | ЦКНС (КНС-2 шт.) |  | ЦКНС (КНС-3 шт.) | ЦКНС (КНС-4 шт.) | ЦКНС (КНС-2 шт.) |  | ЦКНС (КНС-2 шт.) |  |  | ЦКНС (КНС-2 шт.) | Всього |
|  |  |  | Назви енергоресурсозберігаючих заходів |  |  |  | 2 | Технічне переоснащення та автоматизація каналізаційних насосних станцій |  |  |  | Встановлення теплових насосів на каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № з/п |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 7,30 |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 1,97 |  |  | 5,13 |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 220,59 |  |  | 1 160,54 |  |  |  |  | 245,18 |  |  | 87,5 |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 308,29 |  |  | 491,79 |  |  |  |  | 122,53 |  |  | 8,14 |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 9 016,64 |  |  | 3 200,00 |  | 149,00 |  |  | 483,00 |  |  | 449,21 (2010 г.- 100 тис. грн.) |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 3 016,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 3 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 3 000,00 |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  |  | 483,00 |  |  | 349,21 |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Тис. грн. |  |  | Тис. грн. |  |  |  |  | Тис. грн. |  |  | Тис. грн. |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Кошти обласного бюджету |  |  | Кошти бюджету міста |  | Власні кошти |  |  | Власні кошти |  |  | Власні кошти |  |  |  |
|  | Продовження табл. 7.2 | 3 |  | ДВС-1 |  |  | ЦОС-2 |  |  |  |  | КНС-2 |  |  | ЦТП- 4 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Реконструкція котельної ДВС-1: - котлів |  | -гор. водопостачання | Переоснащення котельні центральних очисних споруд каналізації Правобережної частини (ЦОС-2) з улаштуванням гарячого водопостачання (встановлення теплових насосів з відбором тепла від поступаючих стоків та повітропроводу турбокомпресорів) |  |  |  |  | Встановлення погружного насосного агрегату на КНС-2 |  |  | Автоматизація ЦТП- 4 с заміною насосів, ел. обладнання, кабельної лінії та встановленням ППЧ |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |

Стратегія розвитку КП «Водоканал» в напрямку енергозбереження:

- Встановлення теплових насосів  на ЦОС-1 з відбором тепла від поступаючих стоків.

- Будівництво цеху утилізації осаду після механічного зневоднення на центральних каналізаційних очисних спорудах Лівого берега (ЦОС-1).

- Будівництво споруд для очищення та повторного використання промивних вод ДВС-1.

- ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми енерго- і ресурсозбереження належним чином залежить від обсягів та видів запланованих заходів та достатності фінансування. Можливі джерела фінансування Програми:

    - кошти обласного бюджету;

    - кошти бюджету міста;

    - власні кошти підприємства.

Обсяги фінансування енергоресурсозберігаючих заходів Програми на 2012-2014 роки підлягають щорічному коригуванню згідно затверджених видатків на дані цілі в бюджеті відповідного рівня на плановий рік.

Відомості про необхідні обсяги фінансового забезпечення виконання в 2011-2014 рр. Програми енергоресурсозбереження КП «Водоканал» наведені в табл. 8.1

Табл.8.1

Необхідні обсяги фінансового забезпечення Програми енергоресурсозбереження   КП «Водоканал» на 2011- 2014 роки (тис. грн.).

| Рік виконання Програми | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтирований обсяг фінансування (тис.грн.) заходів Програми за рахунок: - власних коштів КП«Водоканал» - кошти обласного бюджету - кошти бюджету міста | 2 428,78 0,00 0,00 | 724,94 3 000,00 1 200,00 | 1 754,07 3 000,00 2 000,00 | 1 920,68 3 016,64 0,00 | 6 828,47 9 016,64 3 200,00 |
| Всього: | 2 428,78 | 4 924,94 | 6 754,07 | 4 937,32 | 19 045,11 |

9. РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Впровадження Програми дозволить зменшити обсяги споживання       КП «Водоканал» паливно-енергетичних ресурсів в об’ємах, які наведені в табл. 9.1

Табл. 9.1

Орієнтовані обсяги економії ПЕР, що очікуються внаслідок виконання Програми енергоресурсозбереження КП «Водоканал» в 2011-2014 роках.

| Види економії ПЕР | Одиниці виміру | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2011-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна економія ПЕР в тому числі: - природного газу - електроенергії - у грошовому еквіваленті | т.у.п. тис.м3 тис.кВт*год тис. грн. | 286,74 - 796,49 798,02 | 314,72 - 874,22 862,00 | 777,05 160,58 1641,05 2022,87 | 1139,64 426,35 1791,88 2554,02 | 2518,15 586,93 5103,64 6236,91 |

Важливою особливістю Програми є те, що виводячи підприємство на новий рівень енергетичної ефективності роботи обладнання, вона вносить вагомий внесок у рішення загальнодержавних проблем паливно-енергетичного комплексу щодо скорочення споживання дефіцитного природного газу і електричної енергії.

Успішна реалізація Програми енергозбереження КП «Водоканал» буде мати позитивний вплив на соціальне та екологічне становище міста. В першу чергу знизиться кількість споживаних підприємством енергоресурсів і виникне можливість вкладення заощаджених засобів у подальший розвиток міського водопровідно-каналізаційного господарства, впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення якості питної води та надійність надання споживачам послуг з водопостачання та водовідведення.

При сталій тенденції до подорожчання енергоносіїв терміни окупності за Програмою енергозбереження КП «Водоканал» може бути скорочений.

Секретар міської ради                                                       В.Ф.Кальцев