ВСТУП

Розрахунок Перспективних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (надалі - ІТНВПВ) для КП «Водоканал» виконаний відповідно до вимог статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року  № 179 (зі змінами), який затверджує «Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення» (надалі по тексту – «Порядок розроблення та затвердження») з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання діяльності суб’єктів господарювання до зменшення втрат питної води під час дії виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Згідно п.3., п.5 розділу II «Порядку розроблення та затвердження» :

- значення  перспективних  галузевих  ІТНВПВ  втрат  води, яке  повинне бути досягнуте у 2030 році, встановлено на  рівні  150 м3/1000 м3 піднятої води,

- значення   перспективних   галузевих  ТНВПВ  технологічних   витрат   води,  яке повинне    бути досягнуте у 2030 році, для підприємств, які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення контактні освітлювачі становить -  110 м3/1000 м3 піднятої води .

Відповідно до положень «Порядку розроблення та затвердження» Перспективні ІТНВПВ  мають бути досягнуті за рахунок удосконалення технологічних процесів підйому, виробництва та транспортування води у результаті впровадження енергоефективних технологій.

Поточні  індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для КП «Водоканал» затверджені рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.07.2016 року № 409 та встановлені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.10.2016 року № 1898 на строк до 27.10.2021 року :

- ІТНВПВ втрат питної води підприємства становить - 280,0 м3/1000 м3 піднятої води;

- ІТНВПВ технологічних витрат питної води підприємства загалом становить - 155,59 м3/1000 м3 піднятої води, а саме :

технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 150,90 м3/1000 м3 піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення - 9,36 м3/1000 м3 відведених стічних вод.

В даній роботі наведені розрахунки досягнення Перспективних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води по технологічним витратам та втратам води по підприємству.

Робота виконана на 14-ти  аркушах, містить 9 таблиць.

Визначення термінів

- галузеві технологічні нормативи використання питної води  – технологічні нормативи використання питної води, установлені в цілому для водопровідно-каналізаційного господарства України;

- індивідуальні ТНВПВ (далі – ІТНВПВ) – технологічні нормативи використання питної води, установлені для кожного підприємства окремо;

- поточні галузеві ТНВПВ – галузеві ТНВПВ, що встановлюються для сучасного рівня технологій та стану систем водопостачання та водовідведення на основі узагальнення статистичних даних втрат питної води при господарській діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України та застосовуються для обмеження рівня допустимих значень поточних ІТНВПВ втрат води;

- поточні ІТНВПВ – ІТНВПВ, розраховані для сучасного рівня технологій та існуючого стану систем водопостачання та водовідведення;

- перспективні  галузеві ТНВПВ – галузеві ТНВПВ, які мають бути досягнуті за рахунок   удосконалення    технологічних    процесів    підйому,   виробництва та    транспортування    води   у      результаті       впровадження       енергоефективних   технологій.

- перспективні ІТНВПВ – ІТНВПВ, які мають бути досягнуті за рахунок удосконалення   технологічних   процесів  підйому,       виробництва      та транспортування води у результаті впровадження енергоефективних    технологій.

- технологічні витрати води – обсяги витрат води при підйомі, виробництві, транспортуванні та її постачанні, витрат на власні потреби підприємства, на утримання зон санітарної охорони.

- втрати води – сукупність усіх видів витоків при виробництві, транспортуванні та постачанні питної води, у тому числі явних та невиявлених, а також не облікованих втрат води;

- витоки води – мимовільне витікання води із різних частин водопровідної системи при порушенні її цілісності або герметичності;

- необліковані втрати води – втрати води, які виникають внаслідок недосконалості роботи або відсутності засобів обліку, несанкціонованого відбору води, а також забору води для цілей пожежогасіння.

Розділ 1. Розрахунок досягнення Перспективних індивідуальних ТНВПВ

втрат води  КП «Водоканал»

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року № 180  «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання»,  втрати води підприємства включають:

1) витоки питної води, у тому числі:

- витоки при підйомі та очищенні;

- витоки води з трубопроводів при аваріях;

- сховані витоки води з трубопроводів;

- витоки води з ємнісних споруд;

- витоки води через нещільності арматури;

- витоки води на водорозбірних колонках;

2) необліковані втрати питної води, у тому числі:

- втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;

- втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;

- втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі;

- технологічні втрати води на протипожежні цілі.

Узагальнена інформація щодо розрахункових обсягів втрат води у водопровідному господарстві, відповідно до встановлених ІТНВПВ, надається в таблиці1.1.

Таблиця 1.1.

Відомість складових втрат води  по встановленим

Поточним ІТНВПВ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |
| 1 | Втрати води підприємства | 25 927,210 | 280,00 |
| 1.1 | Витоки питної води | 21 718,087 | 234,54 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 2 143,242 | 23,15 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 1 837,408 | 19,84 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 13 235,590 | 142,93 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 166,716 | 1,80 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 4 141,800 | 44,73 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 193,331 | 2,09 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 4 209,123 | 45,46 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 1 851,970 | 20,00 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 548,646 | 5,93 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 1 111,182 | 12,00 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 697,325 | 7,53 |

Перспективні ІТНВПВ втрат води розраховуються підприємством згідно п.7 розділу III «Порядку розроблення та затвердження» за умови досягнення перспективних галузевих ІТНВПВ втрат води,  що встановлені на рівні 150 м3 на 1000 м3 піднятої води.

Перспективні ІТНВПВ втрат води розраховуються за формулою:

| W= | Tпер.* | Wпопер.-Wпер. | + | Wпер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тпопер.+Тпер. |  |  |

де:

Тпер   -  проміжуток   часу   (в роках)   до   досягнення   галузевих перспективних

ІТНВПВ (до 2030 року);

Тпопер - тривалість   періоду,   на   який   були   затверджені   попередні   значення

поточних ІТНВПВ;

Wпер,Wпопер – відповідно перспективні галузеві ТНВПВ та попередньо затверджені поточні ІТНВПВ.

Т пер     - 2030 - 2017 =13 років;

Wпопер - 280 м³/1000м³ піднятої води;

Tпоп      -  5 років;

Wпер    -  150 м³/ 1000м³ піднятої води.

Застосовуючи формулу, визначаємо показники перспективних ІТНВПВ втрат води КП «Водоканал» за роками. Інформація надається в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Розрахунок досягнення перспективного ІТНВПВ технологічних втрат

КП "Водоканал"

| Роки | Тпер | Wпопер, м3/1000 м3 | Wпер, м3/1000 м3 | Тпопер | W, м3/1000 м3 піднятої води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  | 280,00 |
| 2017 | 13 | 280 | 150 | 5 | W = 13 х 280,0 – 150 + 150 = 243,88 5 + 13 | 243,88 |
| 2018 | 12 | 280 | 150 | 5 | W = 12 х 280,0 – 150 + 150 = 241,76 5 + 12 | 241,76 |
| 2019 | 11 | 280 | 150 | 5 | W = 11 х 280,0 – 150 + 150 = 239,38 5 + 11 | 239,38 |
| 2020 | 10 | 280 | 150 | 5 | W = 10 х 280,0 – 150 + 150 = 236,66 5 + 10 | 236,66 |
| 2021 | 9 | 280 | 150 | 5 | W = 9 х 280,0 – 150 + 150 = 233,57 5 + 9 | 233,57 |
| 2022 | 8 | 280 | 150 | 5 | W = 8 х 280,0 – 150 + 150 = 230,00 5 + 8 | 230,00 |
| 2023 | 7 | 280 | 150 | 5 | W = 7 х 280,0 – 150 + 150 = 225,83 5 + 7 | 225,83 |
| 2024 | 6 | 280 | 150 | 5 | W = 6 х 280,0 – 150 + 150 = 220,91 5 + 6 | 220,91 |
| 2025 | 5 | 280 | 150 | 5 | W = 5 х 280,0 – 150 + 150 = 215,00 5 + 5 | 215,00 |
| 2026 | 4 | 280 | 150 | 5 | W = 4 х 280,0 – 150 + 150 = 207,78 5 +4 | 207,78 |
| 2027 | 3 | 280 | 150 | 5 | W = 3 х 280,0 – 150 + 150 = 198,75 5 + 3 | 198,75 |
| 2028 | 2 | 280 | 150 | 5 | W = 2 х 280,0 – 150 + 150 = 187,14 5 + 2 | 187,14 |
| 2029 | 1 | 280 | 150 | 5 | W = 1 х 280,0 – 150 + 150 =171,67 5 + 1 | 171,67 |
| 2030 | 0 | 280 | 150 | 5 | W = 0 х 280,0 – 150 + 150 = 150,00 5 + 0 | 150,00 |

Виходячи з розрахунку, перспективні ІТНВПВ втрат води для                    КП «Водоканал» на I етап - 2021 рік (на встановлений період – 5 років) будуть на рівні 233,57 м3 / 1000 м3  піднятої води.

З метою  доведення  показників  перспективних ІТНВПВ  втрат води до рівня Перспективних галузевих ІТНВПВ втрат води (150м3 / 1000 м3 ), який необхідно досягти до 2030 року, на затверджуваний період (I етап – 5 років) розроблено план заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання питної води та досягнення перспективних ІТНВПВ КП «Водоканал» на період з 2017 року  по 2021 рік (додаток №1).

Виконання  цих заходів забезпечить скорочення непродуктивних втрат води  до кінця 2021 року  до рівня 233,57 м3 / 1000м3 піднятої води.

Для  забезпечення  безперебійної  роботи водопровідної мережі та боротьби з витоками води КП «Водоканал» м. Запоріжжя забезпечує своєчасне виконання планово-попереджувальних ремонтів на мережах та спорудах, підготовку підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, чітку роботу аварійно-диспетчерської служби та виконує програму заходів щодо зниження втрат і не облікованих витрат води.

На підприємстві  щорічно розробляється та затверджується програма заходів щодо зниження втрат та витрат води. Комплекс заходів щодо зниження витоків, втрат та витрат води передбачає:

1. Регулювання гідравлічного режиму роботи мереж.

Виконання  даного  пункту  дозволяє  знизити   надмірний тиск в мережі, що призводить до зменшення  кількості виявлених та невиявлених витоків води. Актуальним заходом є переведення роботи мережі на літній (при збільшеному споживанні води) та зимовий (коли споживання води зменшується) режими роботи.

2. Встановлення вантузів.

Виконання  даного  заходу  дозволяє  попередити  можливі  гідравлічні удари під час зупинки та пуску магістральних водогонів (зменшує кількість пошкоджень водопровідної мережі) і позитивно впливає на точність роботи приладів обліку (випуск повітря з мережі, однорідність робочої середи в місці роботи  витратоміру).

3. Встановлення регуляторів тиску.

Виконання даного заходу дозволяє знизити надмірні тиски в зонах з каскадною забудовою житлових будинків, знизити робочий тиск в мережі водопостачання, а також зменшити невраховані втрати в житлових будинках.

4. Заміна запірної арматури.

Виконання даного заходу дозволяє: знизити втрати пов`язані з несправністю запірної арматури, зменшити протяжність                                 ділянки (що перекривається), що в свою чергу дозволяє знизити витрати пов`язані зі скидом води з такої ділянки і витрати на промивку і дезінфекцію ділянки після виконання аварійно-відновлювальних робіт.

5. Зменшення кількості прихованих пошкоджень, зменшення неврахованих втрат.

За даними підприємства кількість ветхих та аварійних трубопроводів становить 1 572,880 км, що складає 61,87% від загальної протяжності.

Ступінь зносу трубопроводів досягає 26-50% - 269,957 км, 51-75% - 245,895 км, 76-90% - 729,962 км, більше 90% - 1 187,876км.

Аналіз складових ІТНВПВ по КП «Водоканал» м. Запоріжжя свідчить про те, що найбільша кількість води в системі втрачається внаслідок схованих витоків води з водопровідних мереж, пов’язаних з протіканнями через стики і стіни трубопроводів – це 14,3% від забраної з підземних джерел води.

Таблиця 1.3.

Протяжність мереж водопроводу по ступеню зносу

| Матеріал труб | Протяжність по ступеню зносу (%), км | Усього, км |
| --- | --- | --- |
|  | < 25 | 26-50 | 51-75 | 76-90 | > 90 |  |
| Сталь | 3,573 | 38,401 | 148,515 | 272,002 | 844,563 | 1 307,054 |
| Чавун | 43,850 | 208,630 | 89,500 | 435,582 | 324,298 | 1 101,860 |
| Залізобетон | 0,000 | 0,000 | 5,470 | 8,360 | 14,918 | 28,748 |
| Азбестоцемент | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,550 | 4,097 | 16,647 |
| Пластик | 61,146 | 22,926 | 2,410 | 1,468 | 0,000 | 87,950 |
| Усього | 108,569 | 269,957 | 245,895 | 729,962 | 1 187,876 | 2 542,259 |
| % | 4,27% | 10,62% | 9,67% | 28,71% | 46,73% | 100,00% |

Таблиця 1.4.

Аналіз витоків з мереж водопостачання

| Матеріал труб | Витоки води при аваріях, м3/рік | Витрати води пов`язані з аваріями (, промивка та дезінфекція). м3/рік | Питомі витрати води м3 на 1 км трубопроводу | % від загальних витрат пов`язаних з аваріями | Сховані витоки, м3/рік | % схованих витоків від підйому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 422 163,750 | 1 423 910,130 | 1 412,393 | 75,40% | 9 181 590 | 10,8% |
| Чавун | 135 729,720 | 417 377,040 | 501,976 | 22,59% | 2 750 919 | 3,2% |
| Залізобетон | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | 0,0% |
| Азбестоцемент | 2 255, 70 | 20 092,860 | 1 342,514 | 0.91% | 111 154 | 0,1% |
| Пластик | 10 970,337 | 15 883,566 | 305,331 | 1,10% | 133 560 | 0,2% |
| Усього | 571 119,777 | 1 877 263,596 | 963,074 | 100,00% | 12 177 222 | 14,3% |

Виходячи з аналізу даних таблиць 1.3 і 1.4, на сталевих трубопроводах, які становлять 51,4 % від загальної протяжності трубопроводів у системі зовнішнього водопостачання м. Запоріжжя, відбувається близько 75,4 % втрат пов`язаних з аваріями у даній системі і близько 10,8% втрат пов`язаних з прихованими витоками води. Таким чином, сталеві трубопроводи є найбільш аварійно небезпечними серед трубопроводів з інших матеріалів труб.

6.Щорічне розроблення графіку проведення планових перевірок  водогосподарської діяльності споживачів. Згідно з затвердженим графіком, проведення технічного огляду водопровідних мереж споживачів,  з метою виявлення самовільних підключень до централізованої системи водопостачання та витоків на мережах споживачів. З метою зниження втрат води та розрахунків зі споживачами за наданий обсяг послуг з водопостачання  надання приписів споживачам щодо встановлення приладів обліку води у точках розподілу.

7. Необлікованими витратами є обсяги води, не враховані приладами обліку через низьку чутливість або невідповідність діаметрів умовного проходу, класу приладів витратам води споживача. Здійснення контролю та надання приписів споживачам щодо встановлення приладів, які відповідають витратам води споживача.

8. Контроль за своєчасною повіркою приладів обліку, які використовуються для обліку води.

9.Встановлення індикаторів магнітного впливу на прилади обліку води споживачів з метою захисту від втручання в їх роботу. Нормативними актами України не передбачено відповідальність споживача за порушення встановлених індикаторів магнітного впливу на прилади обліку води. З метою внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005року № 630 (зі змінами), якою затверджені «Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» надавались пропозиції до Мінрегіону. Внесення зазначених змін до постанови дозволить впливати виробникам на споживачів з метою попередження розкрадання питної води.

10.Необліковані витрати у внутрішньобудинкових мережах багатоквартирних будинків значно збільшують загальні необліковані витрати. Рішенням Запорізької міської ради від 23.09.2016 року  № 594 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» затверджена інвестпрограма  КП «Водоканал», на підставі якої, наше підприємство  встановлює будинкові прилади обліку води для визначення розміру витрат по кожному будинку.

Станом на 01.05.2017 року встановлено 114 приладів обліку води. Аналіз обсягів за показаннями будинкових  та квартирних приладів обліку, дозволяє зробити  висновок,  що   небаланс  дорівнює у  середньому  14,3 %, що становить 2 432,2 тис.м³ води від реалізації наданих послуг у 2016 році населенню, яке мешкає в багатоквартирних  будинках. Відсутність у виконавців  послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - Виконавець) виконаних та затверджених індивідуальних технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно  «Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових територій», затвердженої  наказом Міністерства з питань   ЖКГ  України  від    14.05.2008 року № 126,  зареєстрованої в Міністерстві  юстиції  України  30.05.2008 року за № 479/15170   та, як наслідок, відсутність між виробником та Виконавцями (управителями) договірних стосунків щодо надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у точках розподілу на межі багатоквартирних будинків,  не дозволяє вести облік за показаннями будинкових приладів води, що враховують загальний обсяг витрат питної води наданих споживачам послуг централізованого водопостачання. Ці витрати значно збільшують показник втрат води КП «Водоканал».

Чинним законодавством не встановлений обов’язок Виконавця (управителя) щодо встановлення будинкових приладів обліку в точках розподілу на водопровідних вводах багатоквартирних будинків та укладання договору з виробником. Запровадження комерційного обліку води забезпечить раціональне споживання цих ресурсів. Прийняття Закону України «Про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення у сфері комунальних послуг» щодо обов’язкового комерційного обліку забезпечить належний облік споживання послуги водопостачання та зменшить загальні втрати підприємства.

11.Для зменшення втрат та необлікованих витрат питної води територія, на якій знаходяться споживачі м. Запоріжжя, Запорізького району та області умовно поділена на зони. Щомісяця виконується аналіз показань приладів обліку, встановлених у розподілених зонах, який дозволяє визначати  відсоток втрат питної води, з’ясовуються причини з визначенням заходів, направлених на скорочення втрат води.

2. Розрахунок досягнення Перспективних індивідуальних ТНВПВ

технологічних витрат води  КП «Водоканал»

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року № 180  «Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання»,  витрати води на підприємстві включають:

- технологічні витрати на виробництво питної води;

- технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води;

- технологічні витрати на допоміжних об’єктах;

- витрати води на господарсько-питні потреби робітників;

- витрати води на утримання зон санітарної охорони.

Узагальнена інформація щодо розрахункових обсягів витрат води  в системах водопостачання підприємства, відповідно до встановлених ІТНВПВ, надається в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Зведена відомість складових витрат води по водопровідному господарству

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 13 973,354 | 150,90 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 12 126,773 | 130,96 |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | 161,968 | 1,75 |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів та контактних освітлювачів; | 10 178,390 | 109,92 |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | 580,297 | 6,27 |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 1 206,118 | 13,02 |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 1788,971 | 19,32 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 1405,642 | 15,18 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 248,137 | 2,68 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 130,8 | 1,41 |
| 2.2.4 | інше (витрати води на підвезення чистої води за допомогою спец. автоцистерн) | 4,392 | 0,05 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 26,271 | 0,28 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 25,206 | 0,27 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 6,133 | 0,07 |

Таким чином, загальні витрати води по водопровідному господарству становлять 150,90 м3/тис.м3.

Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року  № 181, включають:

- технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;

- технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;

- технологічні витрати води на допоміжних об’єктах каналізаційного господарства;

- витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;

- витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.

Узагальнена інформація щодо розрахункових обсягів витрат води в системах водовідведення підприємства, відповідно до встановлених ІТНВПВ, надається в таблиці 2.2.

Таблиця  2.2.

Зведена відомість складових витрат води по каналізаційному господарству

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |
| 3 | Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві: | 434,259 | 9,36 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 164,885 | 3,55 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 235,273 | 5,07 |
| 3.3 | витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 15,469 | 0,33 |
| 3.4 | витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 5,043 | 0,11 |
| 3.5 | технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 13,589 | 0,30 |

При розрахунку всіх складових ІТНВПВ до 1000 м3 піднятої води  ІТНВПВ технологічних витрат у каналізаційному господарстві становить 9,36 м3/1000 м3 відведених стічних вод або 4,69 м3/1000м3 піднятої води.

Таким чином, значення встановлених Поточних ІТНВПВ  технологічних витрат води по КП «Водоканал» становить 155,59 м3/1000 м3 піднятої води (у тому числі: витрати води по водопровідному господарству - 150,90 м3/1000 м3 піднятої води та витрати води у каналізаційному господарстві – 4,69 м3/1000 м3 піднятої води).

Значення перспективних галузевих ТНВПВ технологічних витрат води, яке повинне бути досягнуте у 2030 році, для підприємств які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення контактні освітлювачі,  відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року № 179 (зі змінами), становить 110,0 м3/1000 м3 піднятої води.

Згідно п.8. розділу III «Порядку розроблення та затвердження» Перспективні ІТНВПВ технологічних витрат води розраховуються підприємством за умови досягнення перспективних галузевих ТНВПВ технологічних витрат води у порядку, визначеному пунктом 7 розділу III «Порядку розроблення та затвердження» для ТНВПВ втрат води.

Перспективні ІТНВПВ технологічних витрат води розраховуються за формулою:

| W= | Tпер.* | Wпопер.-Wпер. | + | Wпер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тпопер.+Тпер. |  |  |

де:

Тпер – проміжуток часу (в роках) до досягнення галузевих перспективних ІТНВПВ (до 2030 року);

Тпопер – тривалість періоду, на який були затверджені попередні значення поточних ІТНВПВ;

Wпер,Wпопер – відповідно перспективні галузеві ТНВПВ технологічних витрат води та попередньо затверджені поточні ІТНВПВ технологічних витрат води.

Т пер      - 2030 - 2017 =13 років;

W попер - 155,59 м³/1000м³ піднятої води;

T попер  -  5 років;

W пер    -  110 м³/ 1000м³ піднятої води.

Застосовуючи формулу, визначаємо показники перспективних ІТНВПВ витрат води КП «Водоканал» за роками. Інформація надається в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Розрахунок досягнення перспективного ІТНВПВ технологічних витрат            КП "Водоканал"

| Роки | Тпер | Wпопер, м3/1000 м3 | Wпер, м3/ 1000 3 | Тпопер | W, м3/1000 м3 піднятої води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  | 155,59 |
| 2017 | 13 | 155,59 | 110 | 5 | W = 13 х 155,59 – 110 + 110 = 142,93 5 + 13 | 142,93 |
| 2018 | 12 | 155,59 | 110 | 5 | W = 12 х 155,59 – 110 + 110 = 142,18 5 + 12 | 142,18 |
| 2019 | 11 | 155,59 | 110 | 5 | W = 11 х 155,59 – 110 + 110 = 141,34 5 + 11 | 141,34 |
| 2020 | 10 | 155,59 | 110 | 5 | W = 10 х 155,59 – 110 + 110 = 140,39 5 + 10 | 140,39 |
| 2021 | 9 | 155,59 | 110 | 5 | W = 9 х 155,59 – 110 + 110 = 139,31 5 + 9 | 139,31 |
| 2022 | 8 | 155,59 | 110 | 5 | W = 8 х 155,59 – 110 + 110 = 138,06 5 + 8 | 138,06 |
| 2023 | 7 | 155,59 | 110 | 5 | W = 7 х 155,59 – 110 + 110 = 136,59 5 + 7 | 136,59 |
| 2024 | 6 | 155,59 | 110 | 5 | W = 6 х 155,59 – 110 + 110 = 134,87 5 + 6 | 134,87 |
| 2025 | 5 | 155,59 | 110 | 5 | W = 5 х 155,59 – 110 + 110 = 132,79 5 + 5 | 132,79 |
| 2026 | 4 | 155,59 | 110 | 5 | W = 4 х 155,59 – 110 + 110 = 130,26 5 +4 | 130,26 |
| 2027 | 3 | 155,59 | 110 | 5 | W = 3 х 155,59 – 150 + 110 = 127,10 5 + 3 | 127,10 |
| 2028 | 2 | 155,59 | 110 | 5 | W = 2 х 155,59 – 110 + 110 = 123,03 5 + 2 | 123,03 |
| 2029 | 1 | 155,59 | 110 | 5 | W = 1 х 155,59 – 110 + 110 =117,60 5 + 1 | 117,60 |
| 2030 | 0 | 155,59 | 110 | 5 | W = 0 х 155,59 – 110 + 110 = 110,00 5 + 0 | 110,00 |

Виходячи з розрахунку, перспективні ІТНВПВ технологічних витрат води для КП «Водоканал»  на I етап - 2021 рік (встановлений період - 5років) будуть на рівні 139,31  м /1000 м3 піднятої води.

З метою доведення показників перспективних ІТНВПВ технологічних витрат води до рівня перспективних галузевих ІТНВПВ технологічних витрат води (110,0 м3/1000 м3 піднятої води), який необхідно досягти до 2030 року,) необхідно впровадити план заходів, направлених на удосконалення технологічних процесів підйому, виробництва та транспортування питної води у результаті впровадження енергоефективних технологій.

Виконання цих заходів забезпечить скорочення непродуктивних технологічних витрат води до 2030 року (перспективні ІТНВПВ технологічних витрат води) до рівня 110,0 м3/ 1000 м3 піднятої води.

Оскільки технологічні  витрати води на очисних спорудах ДВС-1, ДВС-2 залежать, головним чином, від роботи фільтрувальних споруд, які в свою чергу залежать від якості  вихідної води (тривалість фільтроциклу, кількість задіяних в роботу фільтрувальних споруд, тобто зниження або збільшення швидкості фільтрації, тривалість промивки), щорічне зниження проценту витрат на технологічні потреби  можливе  лише за умов постійного покращення  якості води в джерелі, або зниження водоспоживання містом.  Зниження технологічних витрат можливе лише після будування очисних споруд очищення промивних вод водопровідних станцій з їх повторним використанням.

Для поліпшення якості питної води і її раціонального використання на ДВС-1, ДВС-2 планується виконати ТЕО щодо вибору технології очищення води і стоків. Строк 2019 рік. Після розробки ТЕО буде виконаний проект реконструкції і надалі виконана реконструкція.

ТЕО будуть передбачати безстічну технологію. Потужність споруд очищення промислових стоків і їх технологія залежать від прийнятої технології підготовки питної води, тобто від кількості і якості стоків, які будуть утворюватись. Тому, розроблений раніше проект будівництва споруд очищення промислових стоків ДВС-1 буде адаптований відповідно проекту реконструкції ДВС-1, проект будівництва споруд очищення промислових стоків ДВС-2 буде розроблений разом з проектом реконструкції ДВС-2.

3. Узагальнені значення розрахунку досягнення Перспективних індивідуальних ТНВПВ КП «Водоканал»

Узагальнена інформація щодо розрахункових значень встановлених для КП «Водоканал»  м. Запоріжжя  Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води до 2021 року наведена у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Відомість по встановленим  Поточним ІТНВПВ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |
| 1 | Втрати води підприємства | 25 927,210 | 280,00 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 13 973,354 | 150,90 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 434,259 | 9,36 |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 39 900,564 | 430,90 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 434,259 | 4,69 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води | 40 334,823 | 435,59 |

Таким чином, поточний ІТНВПВ для підприємства (загальні втрати та витрати підприємства у водопровідному та у каналізаційному господарстві) становлять   40334,823 тис.м3/рік або 435,59 м3/1000 м3 піднятої води.

Узагальнені значення розрахунку досягнення розрахованих Перспективних  індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КП «Водоканал» наводимо в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

| Рік | Перспективні ІТНВПВ втрат, м³/ 1000м³ піднятої води | Перспективні ІТНВПВ технологічних витрат, м³/ 1000м³ піднятої води | Перспективні ІТНВПВ, м³/ 1000м³ піднятої води |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 243,88 | 142,93 | 386,61 |
| 2018 | 241,76 | 142,18 | 383,94 |
| 2019 | 239,38 | 141,34 | 380,72 |
| 2020 | 236,66 | 140,39 | 377,05 |
| 2021 | 233,57 | 139,31 | 372,88 |
| 2022 | 230,00 | 138,06 | 368,08 |
| 2023 | 225,83 | 136,59 | 362,42 |
| 2024 | 220,91 | 134,87 | 355,78 |
| 2025 | 215,00 | 132,79 | 347,79 |
| 2026 | 207,78 | 130,26 | 338,04 |
| 2027 | 198,75 | 127,10 | 325,85 |
| 2028 | 187,14 | 123,03 | 310,17 |
| 2029 | 171,67 | 117,60 | 289,27 |
| 2030 | 150,00 | 110,00 | 260,00 |

Таким чином, виходячи з розрахунку, Перспективні  індивідуальні технологічні нормативи використання питної води  для КП «Водоканал»  на I етап - 2021 рік будуть на рівні 372,88 м3 /1000 м3 піднятої води (загальні втрати та технологічні витрати підприємства у водопровідному та у каналізаційному господарстві).

Показники досягнутих  до 2030 року Перспективних ІТНВПВ будуть на рівні  260,00  м3 /1000 м3 піднятої води.